- 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2021年11月5日，安徽临涣工业园循环经济发展有限公司根据安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加会议的有安徽临涣工业园循环经济发展有限公司（建设单位）、淮北晶诺环境工程有限责任公司（运营单位）、安徽华测检测技术有限公司（验收监测单位），并邀请了3名专家组成技术审查组，会议听取了建设单位对环保“三同时”执行情况和监测单位对验收监测情况的汇报，并进行了现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目位于淮北市韩村镇安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地创新路与淮岚北路交口东北角。项目建成后，设计浓盐水的处理规模为4000m3/d，实际处理规模为3000 m3/d：主要建有蒸发预处理车间（含臭氧处理）、蒸发结晶车间等主体工程，配备调节池、应急池、预处理及纳滤分盐装置、氯化钠和硫酸钠蒸发结晶装置、杂盐装置、污泥处理装置、加药装置等处理装置，整个项目产出的回用水全部回用于园区。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年11月30日，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会对“安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目”进行备案，项目编号为018-340664-77-03-031952；2019年9月，江苏环保产业技术研究院股份公司编制了《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目环境影响报告书》，并于2019年9月26日获得淮北市生态环境局淮环行[2019]45号“关于《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目环境影响报告书》的批复”。项目于2019年10月开工建设，2020年8月竣工投入使用，2020年7月16日进行了排污许可登记，登记编号：91340600082234176W001X。已编制《突发环境事件应急预案》，并上报主管部门备案，备案编号：340600-2020-017-M。

（三）投资情况

项目总投资为35000万元，其中环保投资19790万元，占总投资56.54%。

（四）验收范围

项目目前氧化镁仓及加药装置尚未建设，蒸发预处理车间水泥构筑物已按4000m3/d建设完成，其中预留1000m3/d膜系统尚未配套，其余内容已建设完成，因此本次仅针对已建设内容进行阶段性验收，现状产能为日处理3000m3浓盐水。

- 二、工程变动情况

| 序号 | 环评建设内容 |  | 实际建设内容 | 变动情况 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发结晶车间 | 1~4层设置蒸汽压缩机间（因蒸汽压缩机较高，因此蒸汽压缩机间为4层打通状态） | 1层设置蒸汽压缩机间 | 蒸汽压缩机间设置在1层 | 否 |
| 2 | 浓盐水进水 | 设置蒸汽伴热或者电伴热管对管道进行伴热 | 未设置蒸汽伴热或者电伴热管对管道进行伴热 | 无蒸汽伴热或电伴热 | 否 |
| 3 | 盐品仓库 | 1栋2层，钢筋混凝土结构 | 1栋1层，钢架结构 | 盐品仓库由2层钢筋混凝土结构改为1层钢架结构 | 否 |
| 4 | 料仓粉尘 | 石灰料仓、镁剂料仓、碳酸钠料仓等呼吸粉尘经各自料仓自带布袋除尘器处理后分别由1根15m高排气筒外排（2~4#） | 石灰料仓、碳酸钠料仓等呼吸粉尘经各自料仓自带布袋除尘器处理后有料仓呼吸口外排（2#、4#） | 石灰料仓、碳酸钠料仓等呼吸粉尘经料仓自带除尘器处理后排放 | 否 |
| 5 | MVR蒸发工序干燥废气 | 杂盐喷雾干化段配备一套旋风除尘+湿式除尘+捕沫除尘设备，颗粒物经管道收集后直接经废气处理装置处理后分别经过一根20m高排气筒（车间顶部）排放 | 杂盐喷雾干化段由洗气塔湿式除尘设备，颗粒物经管道收集后直接经废气处理装置处理后分别经过一根20m高排气筒（车间顶部）排放 | 杂盐喷雾干化段废气处理设施变更为洗气塔湿式除尘设备 | 否 |
| 6 | 废水处理 | 项目运营期主要外排废水为生活污水，经厂区污水管网最终排入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂 | 项目运营期产生的生活污水，经一体化处理装置处理后进入本项目废水处理装置处理后回用，不外排 | 项目生活污水经一体化处理装置处理后进入本项目废水处理装置处理后回用 | 否 |
| 7 | 固废处理 | 在盐品仓库1F设置危险废物暂存点一间，为库中库，面积300m2，设置防雨、防渗、防漏等措施，用于暂存定期更换的离子交换树脂以及待鉴定的污泥、杂盐等危废 | 在厂区设置危险废物暂存点一间，面积480m2，设置防雨、防渗、防漏等措施，用于暂存定期更换的离子交换树脂以及待鉴定的污泥、杂盐等危废 | 危废库位置调整，单独设置，面积增加至480m2 | 否 |

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水污染源包括生产废水（浓盐水处理过程中化学沉淀以及除硅沉淀药剂配备用水、酸雾吸收器废水、湿式除尘器补充用水以及生产用水（地面清洗用水、设备清洗用水、砂滤反冲洗用水、RO、NF等反渗透膜冲洗用水、离子交换树脂再生用水、循环冷却系统补水等）和生活污水。

项目生活污水经厂区内一体化污水处理设施处理后，汇同收集后的生产废水返回高含盐废水处理系统调节池进入浓盐水零排放处理装置处理。

（二）废气

项目运营期废气污染源主要包括蒸发预处理车间的恶臭气体、料仓呼吸粉尘、盐酸储罐大小呼吸的氯化氢废气、加药间粉状原料的投料粉尘以及蒸发结晶车间内氯化钠、硫酸钠以及杂盐蒸发干燥粉尘。

1、蒸发预处理车间的恶臭气体

通过对化学软化系统（反应池、混凝池、絮凝池、高密度沉淀池、pH调节池）、污泥池等主要恶臭产生源加盖密封，配套建设负压收集装置，调节池和污泥脱水间通过密闭负压收集，各类气体收集输送至活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒有组织排放。

2、料仓呼吸粉尘

项目污水处理过程使用的各类药剂中包括氢氧化钙、碳酸钙等粉料，分别储存在氢氧化钙料仓、碳酸钙料仓中。各类粉质药剂均由密封的散装车运至厂内，用气泵打入各料仓，由于气流冲击，料仓中粉状原辅料等起尘量大。

各料仓筒均自带仓顶布袋除尘器，对粉尘进行密闭收集，各类粉尘经收集处理后由仓顶排放。

3、储罐呼吸废气

本项目共设置1个盐酸储罐，酸在进厂时罐车出料口与储罐进料口连接，储罐内酸通过管道与投放设备相连，均处于密封状态，但在进料及储料过程中排气口会有少量酸雾逸散，本项目在该气口处设置酸雾捕集器，利用水吸收酸雾。

项目盐酸储罐大、小呼吸废气在呼吸阀处直接微负压收集至酸雾吸收器处理后通过低矮排气筒无组织排放。

4、投料粉尘

项目蒸发预处理工序将使用聚丙烯酰胺、亚硫酸氢钠以及聚合硫酸铁等粉状药剂，投料工序采取人工拆包后投至各加药罐中，药剂投料过程中将产生投料粉尘。该部分粉尘在车间内无组织排放。

5、MVR蒸发工序干燥废气

蒸发结晶车间内经过MVR蒸发结晶装置脱去多余水分，蒸发结晶工序中硫酸钠结晶干燥段、氯化钠结晶干燥段、杂盐干化段均产生少量粉尘。本项目硫酸钠结晶干燥、氯化钠结晶干燥采用沸腾床干燥机，杂盐喷雾干化段采用耙式干燥机，硫酸钠结晶干燥、氯化钠结晶干燥，分别配备一套旋风除尘+湿式除尘+捕沫除尘设备，颗粒物经管道收集后直接经废气处理装置处理后分别经过一根20m高排气筒（车间顶部）排放；杂盐喷雾干化段由洗气塔湿式除尘设备，颗粒物经管道收集后直接经废气处理装置处理后经过一根20m高排气筒（车间顶部）排放。

6、臭氧分解装置未反应的尾气

高级氧化系统采用臭氧作为氧化剂，在AOP反应塔中排出的尾气中会含有一定量未完全反应的臭氧。高级氧化区设置有臭氧分解装置，通过预加热装置（运行初期使用，正常后停用）将温度升高后进入尾气破坏系统，再利用触媒催化反应，直接使臭氧与碳反应分解为二氧化碳和氧气（保护性措施），从而达到臭氧尾气无害化的目的。

（三）噪声

项目生产过程中，噪声源主要来自蒸汽压缩机、循环冷却塔、机械泵以及空压机等高噪声设备，通过采用安装减震基座、厂房隔声、采用柔性连接等方式进行降噪。

（四）固体废物

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 已检测为一般固废（最终鉴定结果未出） | 污泥压滤 | 无机盐类 | 1692 | 1692 | 送中利电厂焚烧处理 |
| 2 | 废滤膜 | 一般固废 | NF工序 | 聚酰胺膜 | 0 | 0 | 厂家回收 |
|  |  |  | RO工序 | 聚丙烯酰胺膜 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 超滤工序 | 中空纤维膜 | 0 | 0 |  |
| 3 | 废石英砂 | 一般固废 | 砂滤工序 | 石英砂 | 0 | 0 |  |
| 4 | 废催化剂 | 危险固废 | 臭氧分解 | 废触媒催化剂 | 0 | 0 |  |
| 5 | 杂盐 | 危险废物 | 结晶工序 | 结晶盐类 | 162 | 147.99 | 经危废暂存间收集后委托有资质单位处置 |
| 6 | 废树脂 | 危险废物 | 树脂软化工序 | 树脂 | 0 | 0 |  |
| 7 | 废活性炭 | 危险废物 | 活性炭吸附装置 | 活性炭颗粒 | 0 | 0 |  |
| 8 | 废油 | 危险废物 | / | 废矿物油 | 3.316 | 3.316 |  |
| 9 | 包装固废（破损） | 一般固废 | 包装 | 塑料袋、塑料桶 | 0.8 | 0.8 | 经收集后可交由物资回收部门综合利用 |
| 10 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 生活、办公废品等 | 8 | 8 | 环卫部门统一清运 |
| 备注：产生量为0，代表项目运行至今尚未更换产生。 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

①危险品储罐区周围按规范设置围堰。

②设置事故池1座(容积1965m3)。

③设置雨水收集系统。

④设置应急水罐1座，12000m3应急水罐

企业已编制《突发环境事件应急预案》，并上报主管部门备案，备案编号：340600-2020-017-M。

2.地下水污染防治设施

（1）项目构筑物池体（包括水池的底部及四周壁）全部进行水泥硬化防渗处理。

（2）排水管道采用耐腐塑料管材，管沟做防渗处理，管沟内敷设管道，防止泄漏污染地下水。

（3）分区防渗

根据项目厂区各功能单元对地下水造成污染污染控制难易程度，结合天然包气带防污特征，将厂区所在区域划分为重点防渗区和一般防渗区。

3.卫生防护距离

以项目边界起设置100m的环境防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合防护要求。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1.水质

水质监测结果：在竣工验收监测期间，该项目回用水出口排放的废水pH值在限值范围以内，其他各监测因子的检测结果均低于限值要求，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质标准。

2.废气

（1）无组织废气监测结果：在竣工验收监测期间，无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢连续2天共8次的周界外浓度最大值小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中无组织浓度限值要求；氨气、硫化氢、臭气浓度连续2天共8次的厂界浓度最大值小于标准限值，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中无组织浓度限值要求。

（2）有组织废气监测结果：在竣工验收监测期间，该项目硫酸钠蒸发结晶单元除尘系统出口、氯化钠蒸发结晶单元除尘系统出口和杂盐蒸发结晶单元除尘系统出口的颗粒物排放浓度，臭气处理装置出口的非甲烷总烃和氯化氢排放浓度均小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中标准限值要求；臭气处理装置出口的氨、硫化氢的排放速率、臭气浓度的排放浓度均小于标准限值，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准限值要求。

3.厂界噪声

厂界噪声监测结果：在竣工验收监测期间，项目区东南西北厂界昼间和夜间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。

4.固体废物

厂区固废经现场勘查结果：本项目固体废物主要来自化学软化系统以及除硅沉淀系统产生的剩余污泥、蒸馏系统产生的杂盐、蒸发结晶单元产生的氯化钠和硫酸钠、项目浓盐水处理过程中使用的石英砂等耗材、药剂包装固废以及少量的生活垃圾等。

废树脂、蒸馏系统产生的杂盐、废活性炭委托有资质单位处置；RO膜以及NF膜等废滤膜以及废石英砂由厂家更换后直接回收处理，厂区内不设置暂存设施；破损的药剂包装固废经收集后可交由物资回收部门综合利用；生活垃圾交由市政环卫部门统一处理，做到日产日清。

5.污染物排放总量

烟粉尘、挥发性有机物排放满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（烟粉尘1.11235吨/年、挥发性有机物0.039吨/年，实际排放烟粉尘0.119吨/年、挥发性有机物0.029吨/年）。

- 五、工程建设对环境的影响

地下水监测结果：在竣工验收监测期间，该项目区上游地下水1#点的溶解性总固体、氟化物、钠和锰，项目区地下水2#点的氟化物，项目区下游地下水3#的氟化物和锰的监测值不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，其他各因子监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

通过与环评监测结果与验收监测结果对比可知，区域内地下水中溶解性总固体、氟化物、钠、锰等没有明显的升高趋势，因此判定本项目运营期并未对区域地下水环境质量产生负面影响。

- 六、验收结论

本次验收监测工况达到75%。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、噪声、废水等主要污染物满足相应标准限值要求，符合环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

①建议进一步加强环保管理工作，做好各项环保设施的日常维护、定期清理、保养工作，确保污染物长期稳定达标排放；

②建议进一步加强环境风险防范意识，建立严格的风险防范、预警体系，做好定期演练，杜绝污染事故发生；

③做好相关环境管理及台账记录。

- 八、验收人员信息

验收人员名单及签到表附后。

安徽临涣工业园循环经济发展有限公司

2021年11月5日